项目具体内容

一、工程概况：

（1）工程地点：自由路中段开封市儿童医院院区内

（2）工程规模：招标控制价：468000元。

（3）计划工期：60日历天

（4）建设单位：开封市儿童医院

（5）设计单位：中标单位按中机十院出具门诊医技综合楼设计图纸结合医院要求最大程度深化设计，连设计带施工。

二、设计内容参数：

1本工程总建筑面积约12575平方米，建筑高度23.85米，为地下二层地上6层，结构体系为型钢混凝土框架结构。地下室负一层层高最低部分为3.6米、最高部分为5米，面积为：2113平方米。          。

2工作内容和范围 ：新建门诊医技综合楼项目负一层机械停车位设计、制作、安装和调试。

3设计依据及参数：

3.1

（1） 停车库类型：双层机械停车位

（2）停车数量：原图纸按规划设计共36个机械停车位，详见门诊医技综合楼图纸（要求设计施工单位依据原图纸进行优化）。

（3）适宜停放车辆尺寸：不低于5000×1850×1550（mm）

（4）设计停放车辆重量： 不低于2000kg

（5）升降速度： 3-5m/min

（6）横移速度： 6-9m/min

（5） 噪音：≤65dB（A）

3.2 技术要求：

机械部分、电气设备部分、控制系统等均应先进、可靠、通用接口及符合有关规范法规，包括但不限于以下各部分：

3.2.1钢结构部分

（1）主要结构说明：机械停车设备梁柱结构要求采用框架结构，以求稳定；其设计之主要结构不可用建筑结构之柱、梁、墙及天花板等作反力支撑。且力求结构美观、安全，其机械结构之规格不得低于国家要求；

（2）采用的型钢、螺栓之强度均应符合国家标准规定，且不应采用旧品或废料替代。为美观耐用，主结构应采用矩型钢或H型钢，并进行成活后防锈涂装（按钢结构防锈国标涂装标准）。

（3）安装要求：设备安装应全部采用工地现场螺栓组合方式，尽量不在安装现场进行切割及电焊作业。

3.2.2 载车板部分

（1）载车板需采用镀锌波浪板组装而成。

（2）为方便用户停车，载车板需有阻车装置。

（3）载车板边梁前端端部采用钢质材料，禁止采用塑料件。

3.2.3 驱动部分

（1）驱动电机：所选电机应为停车库专用电机产品，拥有驱动、减速、制动三合一功能。

3.2.4 安全防护部分

（1）运转中警告装置：当停车设备运转时，即启动红色旋转警示灯及电子蜂鸣器，警告使用者、行人及来车注意。

（2）紧急停止按钮装置：操作屏上设有紧急停止按钮，当遇特殊紧急情况时，按下此按钮，则所有机械即刻停止动作，此按钮只可手动复位。

（3）欠逆相保护装置：控制回路对于动力电源的欠相、反相时，必须予以检出，并禁止马达运转，以确保整体设备的安全。

（4）电力过负荷保护装置：当马达的电力使用超过负荷时，电源过负荷保护装置启动，电源立刻切断，保护马达主机不至受损及载车板上车辆的安全。

（5）入口处光电开关：当有异物侵入设备区时，所有机械动作停止，以确保进出的人、车安全。

（6）限制车辆超长功能：当超长车辆停入车位时，限制所有机械动作并发出警报。

（7）车轮止档：限制车辆停放位置，以免造成上升时碰撞设备，并可防止车辆滑动。

（8）在安全电眼动作或按下紧急停止按钮时，若故障状况未解除前，则停车设备不得动作。

（9）连锁装置：应设有升降及横移定位的相互连锁，以防止升降车板与横移车板产生重叠或碰撞；应有可自动检测运行时间异常时，令马达断电停止运行的措施。

（10）防坠落装置：四点独立电磁式防坠落装置，当升降车板上升至上限位时，以防止车板因意外松、脱、断链及马达刹车失灵而造成车板坠下，确保车辆及人员的安全。

（11）防止横移超限装置：应设置横移止档块，以防止横移超限而损坏设备或车辆。

（12）横移车位行程定位开关：应设置横移行程定位开关，确保横移定位。

（13）上、下行程定位开关：应设有上、下限行程定位开关，确保升降车板之上升、下降准确定位。

（14）上、下越程极限开关：当车板上升或下降时，设置越程极限开关，避免升降车板时发生过行程的危险。

（15）断电制动装置：横移或升降车板的电动机电源中断时，电磁刹车器立即启动，防止继续行走及避免升降车板于静止时自然下降。

（16）防脱链装置：在四个起吊链条垂直方向设置防止设备在运行中链条从链轮（滑轮）上脱落。

（17）警示标语及操作说明：在机械停车区的适当位置设置操作说明牌、注意事项告示牌、最大容车尺寸告示牌、倒车入库或前进入库标示牌、设备厂家电话和24小时服务电话等。

3.3 本技术规范书中使用的标准包含但不限于以下标准，所有标准均采用相关最新版本：

《汽车库建筑设计规范》JGJ 100—98

《机械式停车场安全规范  总则》JG5106—98

《机械式停车设备分类》JG5105—98

《机械式停车设备类别、型式与基本参数》JB/T 8713—1998

《机械式停车设备 通用安全要求》GB17907-2010

《升降横移类机械式停车设备》JB/T8910-1999

《机械设备安装工程施工及验收规范》TJ231（四）

《中华人民共和国消防法》

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067—97

《起重机设计规范》GB/T 3811—83

《低压电器外壳防护等级》GB/T 4942.2—93

《机电产品包装通用技术条件》GB/T 13384—92

《电气设备安装工程  电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

《电气设备安装工程  接地装置施工及验收规范》GB50169-92

《电气设备安装工程  盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》    GB50171-92

本项目执行有关标准和规范时按其中最严格的条款执行，并符合国家颁布的最新技术标准。

三、投标人应具备的必要合格条件：

1、投标人资质要求：投标人具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的营业执照。本次招标内容需要中标单位连设计优化带施工，本次招标采用资格审查的办法确定合格投标人。

合格投标人：

1.1投标人必须是来自中华人民共和国境内的法人企业，必须是投标产品的制造商（拒绝代理商或相关企业联合投标行为），且具有设计、制造、安装能力和相应资质条件，无分包程序项目。

1.2具备相关资质：与本次招标设备相应的升降横移类立体停车设备制造许可证、安装改造维修许可证；型式试验合格证。

1.3具有独立法人资格 。

1.4 在以往的采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为。

1.5 遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规和规章。

1.6企业通过ISO9000质量管理体系认证，IS014000环境体系认证、ISO18000安全管理体系认证

1.7提供近年与招标要求三层以上类型立体车库项目合同。

1.8 升降横移类资质不得低于六层。

1.9 企业本身或所属集团公司具有安全生产许可证。

1.10投标单位对所提供资质材料必须在法定期限内，并对材料的真实性负责。

2、本项目不接受联合体投标。

3、投标人自行勘探现场。

4、其它

（1）、中标人不得将供应及安装转让或分包给其他单位，一经发现，招标人有权终止合同，所造成的一切损失均由中标人负责。

（2）、在投标期间，招标人保留增加或减少在本次招标范围内规定的分部分项工程的权力。

（3）、招标人不一定要接受报价最低的投标文件或收到的任何投标文件，也不会解释选择或否决任何投标文件的原因。

四、质量标准：

1、设计质量应满足施工单位实际操作诉求及施工完毕符合国家现行施工质量验收规范的要求，质量达到国标合格标准。

2.设计产品需与现场实际结合，做到设计能落地，任何符合相关国家资质标准的施工单位来了能施工，并积极与施工单位配合做好服务工作。

3.平面移动类立体停车设备技术规范

基本技术参数

停车数量：图纸规划36个机械停车位(由施工中标单位结合现场设计后确认)；

机械停车层数：2层，停车规格： 一层可停SUV车5300×1900×2050mm（长×宽×高），二层及以上可停T型车5300×1900×1550mm（长×宽×高）。投标人根据项目特点、建筑方案和自身技术水平确定搬运形式，投标文件中需在显著位置标明对土建净空、地面平整度的要求。所投搬运形式必须有丰富的国内投入运行的项目案例。

额定载重：不小于2300Kg。

最大取车时间：投标人根据所投搬运形式、自身技术水平，按最快取车车辆、最慢取车车辆分列，并在投标文件的显著位置标明。

速度：升降机的垂直升降最大速度不应小于每分钟30米；搬运器进出库位一次的往返时间应不大于24秒；横移车在巷道运行行走最大速度不应小于每分钟70米。

控制系统：PLC可编程控制。

操作方式：IC刷卡+触摸屏+按键

系统具有各项完善的安全防护措施。

产品寿命：系统设计使用寿命不少于40年（有关法律法规要求强制更换的部分除外）。

电源要求：动力：三相五线AC380V 50HZ； 照明：两相AC220V 50HZ；

其它：应符合GB17907-2010 《机械式停车设备通用安全要求》

JB/T10545-2006《平面移动类机械式停车设备》

配置及功能要求

总体要求：

应根据系统设计要求和各自的技术优势，根据图示的要求布置车辆和搬运系统。要求整个系统结构紧凑、先进实用、安全可靠、运行平稳、操作简便、性能优良、管理方便、故障率低、耐久性好。现场条件详见提供的图纸。

操作系统

操作系统力求简便，操作指示和按钮一目了然

操作系统应有故障自诊断系统，能显示故障码，以利维修；

3）操作必须同时具有IC刷卡、触摸屏操作和按键操作功能，并能在操作盘上方便的切换。

4）操作盘应设紧急停机按钮，当出现紧急情况时按下紧急停机按钮，全部设备应立即停止运行

5）出入口处明显位置应设有容车尺寸牌、操作说明牌、设备维护服务电话等。

控制系统

应采用PLC可编程控制；车库的控制系统操作界面应为友善的中文操作界面；

集中控制系统应充分满足后期对接总控室（保证使用软件的通用性，如使用软件不存在通用性，发标方有权后期扣除相关控制系统费用）；

控制系统应保证运行安全，充分考虑到可能发生的危险情况，采取必要防范措施，并发出声光报警；

停车设备在运行中出现故障时，相应设备应能立即停止运行，并发出报警信号；

应有简易纠正方式，确保操作失误不会给系统造成任何损害；

其他功能：停车系统应有防重叠存车自动检测装置，出入口用自动抬杆（后期由发包方自行安装）应与相关系统实现互联互锁预留接口；出入口抬杆应具有防砸车应急制动功能；出入口抬杆和设备连锁，在抬杆处于开启状态时，相应设备不应动作；

自动检测功能必须保证车辆限制要求的准确；当车辆超出设备停车范围后应能检出并报警；

升降机：

升降机的垂直升降最大速度不应小于每分钟30米；

升降机应配置平层装置及缓冲器；

升降机应有配重，其平衡率不小于40%；

升降机上应设有车辆停止位置的修正装置；

升降机必须设有常闭式制动器，其额定制动力矩应不小于1.5 倍额定载荷产生的力矩；

升降机应在明显位置设置紧急停止开关，紧急时操作者能及时处理；

横向及纵向搬运装置：

横向搬运最大速度不应小于每分钟70米；纵向搬运最大一个来回时间应不大于24秒；

横向和纵向搬运系统应可靠稳定；横向、纵向及旋转搬运车辆过程中有防止车辆偏移的装置。

焊接：

1）焊条、焊丝和焊剂应与被焊接件的材料相适应；

2）焊缝应符合GB／T985和GB／T986的规定；

3）竖向和横向构件，焊接前进行校直校平；

制动器：

1）制动机构必须设有自动制动系统，在出现动力电源失电或控制电源失电情况时能自动制动；

2）制动系统应采用常闭式制动器，对控制升降运动的制动器其制动力矩应小于1.5倍额定载荷的制动力矩；

3)制动器应有符合操作频度的热容量；

4)制动器对制动磨擦垫片的磨损应有补偿能力；

制动轮的制动磨擦面，不应有妨碍制动性能的缺陷或沾染油污；

电气：

所有电气设备必须可靠固定，声光信号装置必须可靠；

电气设备的安装符合GB50168、GB50169、 GB50254和GB50256要求；

控制器及电源等设计须满足系统正常使用要求，具有较高的抗干扰能力及稳压特性；

停车设备的金属结构及所有电气设备的金属外壳、管槽、电缆金属护层和变压器低压侧均应有可靠接地。检测时应保持接地良好；

电气控制线必须采用标准要求的多股铜芯电缆线，并具有耐候性、耐油性。

所有仪表、按钮、操作开关的用途应标明在盘（屏、柜、台）的正面，装设在内部的元件应标明代号；

设备适用于三相五线制；

电动机、电控柜、操作箱所有外壳防护等级应不低于GB／T4942.1中IP44要求。电控柜、操作箱密封防鼠害，并根据需要配置强制通风；

控制系统应有自动保护装置，电路必须配有分电路和主电路的短路保护、过载保护、欠压保护、缺相保护等保护电路；

供电及控制线路安装按工程现场情况，以桥架为主；

各电器设备及屏、柜与其结构构架间的距离必须符合检修方便的原则；

满载运行时，电动机端的电压损失不得超过额定电压的10％；

零线和接地线应分别设置，严禁用零线代替接地线。接地电阻不得大于1Ω；

导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω/V，且其值不小于：a、动力电路和电气安全装置电路0.5MΩ；b、其他电路（控制、照明、信号等）0.25MΩ；

接地线连接符合GB50169规定。

安全设施：

入口处应设置车长、车宽、车高的全检测装置，当有超规格车辆时，应发出报警信号，并且系统不应进行存取车操作；

入口处应设置LED显示屏，实时显示车库存取车状态、车位数量等信息，并与。

车库的操作盘应设紧急停机按钮，当出现紧急情况时按下紧急停机按钮，全部设备应立即停止运行；

要求停车系统应有防重叠存车的自动检测装置；

在适当的位置设置存取车指示牌、操作说明牌、注意事项告示牌、最大容车尺寸告示牌、公司电话和24 小时服务电话；

设备主要配置

1）操作系统 ：操作柜、人机界面触摸、按钮、紧急停止按钮、选择开关、IC刷卡系统（预留接口，后期安装）；

2）升降机：升降电机（采用子母式马达）、变频器、可编程控制器模块、过载保护断路器、接触器、热过载保护器、继电器、断路器、行程开关、光电开关；

4）横向搬运装置：结构、行走电机、可编程控制器、变频器、激光测距计、光通讯、过载保护断路器、接触器、热过载保护器、继电器、行程开关、光电开关；

5）纵向搬运装置：行走电机、举升电机、可编程控制器、变频器、接触器、热过载保护器、继电器、断路器、编码器、行程开关、光电开关；

6）主控制系统（1套）：可编程控制器、电源模块、PLC输入模块、PLC输出模块、通讯模块、箱体、漏电断路器、接触器、热过载保护器、断路器、继电器；

7）电机、自动滑升门等关键设备必须采用国内知名产品。

备注：停车设备配置内容及数量由各投标人自行深化设计，投标人深化设计后的系统和配置不能低于以上要求。

五、移交验收要求：

移交验收

供货安装方应向院方提供以下技术资料，其费用应包括在采购总价中，并在最终验收后10天内交付。

（1） 设备平面布置图、设备安装总图

（2） 操作使用说明书

（3） 产品合格证书

（4） 保修单

（5） 相关检测报告

安装自检结束后，由供货方负责联系国家法定检验部门进行验收，取得使用合格证一周内由院方组织移交验收。